Revizní technici – odborný test
		RF6

# Rozvody technických plynů

- Mohou být spoje potrubí při hydrostatické tlakové zkoušce natřeny?

ČSN EN 13 480-5 A1

- Smí být potrubí podrobeno během tlakové zkoušky rázovému zatížení např. poklepem?

ČSN EN 13 480-5

- Musí být potrubí opravené po hydrostatické tlakové zkoušce znovu podrobeno

# tlakové zkoušce?

ČSN EN 13 480-5 A1

- Jaký druh kontroly dle ČSN EN 13 480-5 se musí provádět u rozvodů technických plynů před a po tlakové zkoušce?

ČSN EN 13 480-5 A1

- Určete, podle kterého vzorce se vypočte zkušební tlak potrubí pro hydrostatickou tlakovou zkoušku.

ČSN EN 13 480-5 A1

- Může být dle ČSN EN 13480 u rozvodů technických plynů provedena alternativní pneumatická tlaková zkouška při zkušebním tlaku rovnému 1,1násobku maximálního dovoleného tlaku PS?

ČSN EN 13 480-5 A1

- Určete, podle kterého vzorce se přepočítá zkušební přetlak potrubí při pneumatické zkoušce technických plynů v případě rozdílných teplot okolí na začátku a konci zkoušky.

odborná plynárenská literatura

- Jaký nejvyšší pracovní přetlak mají nízkotlaké kyslíkovody?

ČSN 38 6461

- Jaký nejvyšší pracovní přetlak mají středotlaké kyslíkovody?

ČSN 38 6461

- Jaký pracovní přetlak mají vysokotlaké kyslíkovody?

ČSN 38 6461

- Jaké kyslíkovody se zajišťují proti vyhoření?

ČSN 38 6461

- Pod jakým přetlakem se udržuje kyslíkovod, pokud není ihned po dokončení montáže a zkoušek uveden do provozu?

ČSN 38 6461

- Kyslíkovod nebyl ihned po dokončení montáže a zkoušek uveden do provozu a nebyl udržován pod přetlakem nejméně 5 kPa po dobu delší než 6 měsíců. Určete, co se musí provést před jeho uvedením do provozu.

ČSN 38 6461

- Jaký maximální pracovní přetlak má vysokotlaký (VTL) acetylenovod?

ČSN 38 6479

- Je nějakým způsobem omezena dimenze potrubí acetylenovodu?

ČSN 38 6479

- Jakým médiem se provádí pevnostní zkouška acetylenovodu?

ČSN 38 6479

- Jaká je velikost zkušebního přetlaku při pevnostní zkoušce VTL acetylenovodu?

ČSN 38 6479 oprava N1

- Jakou minimální dobu má trvat zkouška pevnosti acetylenovodu?

ČSN 38 6479

- Jakým zkušebním přetlakem se provede zkouška těsnosti acetylenovodu?

ČSN 38 6479

- Jakou minimální dobu má trvat zkouška těsnosti VTL acetylenovodu?

ČSN 38 6479

- S jakou minimální třídou přesnosti se použije tlakoměr při zkoušce acetylenovodu?

ČSN 38 6479

- Jaké meze výbušnosti má čpavek?

odborná literatura, bezp. list  např. Air Liquide,  Linde, apod.

- Jaká je stanovena nejvyšší přípustná koncentrace čpavku v ovzduší při osmihodinové pracovní směně?

odborná literatura, bezp. list  např. Air Liquide,  Linde, apod.

- Je rozvod tlakového vzduchu vyhrazené plynové zařízení?

ČSN 386405

- Pokud se provádí zkouška pevnosti rozvodu chloru dle ČSN 75 5050-1, jaký se volí zkušební přetlak?

ČSN 75 5050-1

- Pokud se provádí zkouška těsnosti rozvodu chloru dle ČSN 75 5050-1, jaký se volí zkušební přetlak?

ČSN 75 5050-1

- Pro jaké rozvody vzduchu je určena norma ČSN EN ISO 7396-1?

ČSN EN ISO 7396-1

- Po jakou dobu se provádí zkouška mechanické celistvosti potrubních systémů pro stlačený medicinální plyn?

ČSN EN ISO 7396-1

- Jakým minimálním zkušebním tlakem se provádí kombinovaná zkouška těsnosti a mechanické celistvosti potrubních systémů pro stlačený medicinální plyn (před zakrytováním)?

ČSN EN ISO 7396-1

- Jaký je maximální povolený tlak medicinálního plynu při nulovém odběru v libovolné terminální jednotce (vyjma vzduchu a dusíku pro pohon nástrojů)?

ČSN EN ISO 7396-1

- Jaké nejnižší teplotě mohou být vystavena potrubí pro rozvod medicinálních plynů?

ČSN EN ISO 7396-1

- Po jakou dobu a jakým tlakem se provádí zkouška těsnosti medicinálních rozvodů

v sekcích za každým úsekovým uzavíracím nebo každým podružným redukčním

ventilem?

ČSN EN ISO 7396-1

- Co je terminální jednotka v rozvodu medicinálních plynů?

ČSN EN ISO 7396-1